## Slide 1: EJEMPLO METAHEURÍSTICAS: CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Camilo Andrés Acosta Urrego

## Slide 2: CONFIABILIDAD
Capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida, en condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado
Fuente: M. Rausand & K. Oien, “The Basic Concepts of Failure Analysis”, Reliability Engineering and System Safety, v. 53, p-73-83. 1996.

## Slide 3: MANTENIBILIDAD
Probabilidad de que un componente (o sistema) en estado de falla sea restaurado o reparado hacia una condición específica dentro de un periodo de tiempo, cuando se realice su manutención de acuerdo a procedimientos específicos.

## Slide 4: DISPONIBILIDAD
Habilidad de un ítem para encontrarse en operación dentro de un tiempo determinado.
También es una medida de desempeño
A = Disponibilidad (Availability)
u = tiempo de actividad durante el periodo t
d = tiempo de inactividad durante el periodo t
t = u + d, tiempo total de operación

## Slide 5: MODOS DE FALLA
Fallas Simples
Falla independiente, simple de corta duración
Falla independiente, simple de larga duración
Desconexión manual, retardada
Desconexión manual, inmediata
Fallas de modo común
Falla línea a tierra en sistemas aislados
Apertura no intencional del interruptor
Fallas Múltiples
Fallas independientes múltiples
Falla independiente e interrupción planeada
Fallas múltiples a tierra en sistemas aislados
Falla independiente + falla de la protección
Falla independiente + sobrealcance de la protección

## Slide 6: MODOS DE FALLA

## Slide 7: Confiabilidad en sistemas de distribución
Entregar potencia/energía al usuario
En su mayoría sistemas radiales en la operación
Pocos sistemas automáticos
Tendencias:
  Microgrids
  Self Healing
  Smart Grids

## Slide 8: ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD
Tomado de “confiabilidad en ingeniería”, Carlos Julio Zapata

## Slide 9: APLICACIONES CONFIABILIDAD
Análisis de puntos débiles
  Causas de interrupciones / costo de interrupción
  Comparación de medidas remediales
Comparación entre diferentes variantes de planeación
  Una alternativa de bajo costo necesariamente significa mala confiabilidad?
  Modernización y simplificación de redes manteniendo una confiabilidad aceptable (optimización económica)
Importancia de los componentes para la planeación del mantenimiento centrado en la confiabilidad
  Priorización de aquellas acciones de mantenimiento con alto impacto en el sistema
  Optimización económica entre mantenimiento y confiabilidad aceptable
Comparación entre diferentes configuraciones de la red
  Ejemplo, alimentador en anillo / alimentador radial
Comparación entre diferentes topologías de subestaciones

## Slide 10: APLICACIONES CONFIABILIDAD
Valoración del reemplazo de líneas aéreas por sistemas subterráneos
Confiabilidad de la conexión de una unidad de generación a la red
  Costo de la interrupción de potencia suministrada
Beneficios para los usuarios ante un cambio en la red
  Comparación de los costos de inversión contra los costos de interrupción por usuario
Comparación de la conexión a la red de diferentes usuarios
  Conocimiento acerca del costo de interrupción de los usuarios
Pago de penalizaciones para los diferentes contratos de suministro
  Análisis de nuevas ofertas y tarifas para usuarios especiales
Comparación de escenarios para automatización de redes de distribución (desconectadores controlados remotamente)
  Soluciones Iguales o mejores con menos tecnología primaria

## Slide 11: APLICACIONES CONFIABILIDAD
Todo lo anterior conlleva a la mejora de los índices de confiabilidad con los que mide la calidad la CREG en la resolución 015/18
Índice de Frecuencia de Interrupción Promedio del Sistema
SAIFI =
Número total de clientes · tiempo de observación
 F (de todos los clientes) Unidad: 1/año
 (Número de clientes interrumpidos durante el incidente i)
i
Índice de Duración Promedio de Interrupción del Sistema
SAIDI =
Número total de clientes · tiempo de observación
 Q (de todos los clientes) Unidad: hora/año
 [(Número de clientes interrumpidos durante el incidente i) · (duración de la interrupción)]
i

## Slide 12: APLICACIONES CONFIABILIDAD
Chart: SAIDI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
SAIDI_Mt | 17.5922 | 16.1849 | 14.8901 | 13.6989 | 12.603 | 11.5947 | 10.6671 | 9.8138 | 9.0287 | 8.3064 | 7.6419 | 7.0305 | 6.4681 | 5.9506 | 5.4746 | 5.0366 | 4.6337 | 4.263 | 3.9219 | 3.6082
Banda Superior SAIDI | 17.6802 | 16.2658 | 14.9645 | 13.7674 | 12.666 | 11.6527 | 10.7205 | 9.8628 | 9.0738 | 8.3479 | 7.6801 | 7.0657 | 6.5004 | 5.9804 | 5.502 | 5.0618 | 4.6569 | 4.2843 | 3.9416 | 3.6262
Banda Inferior SAIDI | 17.5043 | 16.1039 | 14.8156 | 13.6304 | 12.5399 | 11.5367 | 10.6138 | 9.7647 | 8.9835 | 8.2648 | 7.6037 | 6.9954 | 6.4357 | 5.9209 | 5.4472 | 5.0114 | 4.6105 | 4.2417 | 3.9023 | 3.5902
Chart: SAIFI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
SAIFI_Mt | 9.2018 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Banda Superior SAIFI | 9.2478 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045 | 9.045
Banda Inferior SAIFI | 9.1558 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | 8.955

## Slide 13: MEJORAMIENTO ÍNDICES DE CONFIABILIDAD
Sim conf
B/C
alternativas

## Slide 14: PARÁMETROS RED
SHP -> NEPLAN
Topología
Datos de línea
Tensión
Cargas
Subestaciones

## Slide 15: PARÁMETROS RED

## Slide 16: PARÁMETROS RED

## Slide 17: PARÁMETROS RED

## Slide 18: PARÁMETROS CONFIABILIDAD
Modelo de sistemas reparables
Proceso power law (NHPP), tasa de fallas evoluciona con el tiempo

## Slide 19: PARÁMETROS CONFIABILIDAD
Función de intensidad (# eventos)
ROCOF (Tipo Weibull)

## Slide 20: PARÁMETROS CONFIABILIDAD

## Slide 21: PARÁMETROS CONFIABILIDAD

## Slide 22: DATOS NEPLAN
Un sistema de potencia esta conformado por miles de componentes (transformadores, cables, interruptores, fusibles,…)
La confiabilidad de cada componente del sistema de potencia puede ser descrita por una serie de parámetros de confiabilidad
Unos de los mas importantes son
  la tasa de fallas del componente l
  y el tiempo de reparación del componente TR
l, TR
l, TR
l, TR
l, TR
l, TR
l, TR
l, TR
l, TR
l, TR
l, TR
l, TR

## Slide 23: PROCESO SIMULACIÓN NEPLAN
Entrada de datos
de la Red
Generación de combinación
de fallas (Escenarios)
Carga 1
Carga 2
Carga 3
Gen 1
Gen 2
Gen 3
Efecto en la carga i
Efecto en el generador k
Examen de la interrupción del
suministro y violación de límites
Re-suministro de las cargas
Análisis del efecto de falla

## Slide 24: MEJORAMIENTO ÍNDICES DE CONFIABILIDAD
ALTERNATIVAS
Instalación de dispositivos de corte y maniobra
Interconexión a otros circuitos
Separación del circuito
Gestión del mantenimiento
Cable de guarda
Otros

## Slide 25: ALGORITMO MICROBIAL GA
Fuente: https://echenshe.com/class/ea/2-04-microbial-genetic-algorithm.html

## Slide 26: ALGORITMO MICROBIAL GA
FUNCIÓN OBJETIVO
Requisito proyectos plan de inversiones

## Slide 27: ALGORITMO MICROBIAL GA
CODIFICACIÓN
1 | 0 | 0 | …. | 0 | 1
1 | 0 | 0 | …. | 0 | 1
0 | 1 | 0 | …. | 0 | 0
1 | 0 | 0 | …. | 0 | 0
0 | 0 | 1 | …. | 0 | 1

## Slide 28: OTROS MODELOS BASADOS EN CONFIABILIDAD
Tomado de: EnergyForsk “RELIABILITY EVALUATION OF DISTRIBUTION SYSTEMS

## Slide 29: OTROS MODELOS BASADOS EN CONFIABILIDAD
Ec (4.5) es no lineal
Tomado de: EnergyForsk “RELIABILITY EVALUATION OF DISTRIBUTION SYSTEMS